## 内栓検査依頼書
給水装置工事竣工検査依頼書 | [5 empty] | 〔□新設 □改造 □口径変更 □撤去〕
申請者：
| 工事場所： |  | 精華町
上記申請者の給水装置工事が完成し、精華町上下水道課の検査を依頼いたします。
尚、本検査に際し、申請書のとおり施行したことを虚偽無くご報告いたします。
精華町上下水道部上下水道課の検査を
年 月 日（ ） 時 分頃にお願いします。
精華町水道指定給水装置
工事事業者
| 検査立会 ： 給水装置工事主任技術者 |  |  |  | 氏 名
【検査結果報告】 |  |  | 上下水道課検査員記入欄
| 検査日時 | 年 月 日（ ） 時 分
| 検査項目 | ①水圧テスト |  | ② 埋設管の深さ |  | ③ 使用材料の確認 |  | ④ 管の保護措置
|  | ⑤ メ－タ－位置 |  | ⑥ 申請図面照合 |  | 常圧 |  | 残留塩素
[7 empty] | ＭＰａ |  | ｐｐｍ
※検査事項
① 水圧テストは、検査員が到着するまでにセットし、到着後、1分間加圧〔1.75MPa〕を目視で確認する。
② 埋設管の深さ〔H＝30cm以上〕確認は、もっとも浅埋した箇所を指示し、掘削確認する。（埋設箇所が
コンクリート等により検査時に掘削出来ない場合はスケールを当てた写真を添付のこと。）
③ 使用材料の確認については、申請書どおり使用されているか、主任技術者が検査時配管状況並びに
使用材料の報告を行うものとする。
④ 管の保護措置は、壁に添架した配管並びに露出配管をされた場合、凍結及び破損等を防止するため
保温材による措置がされているかを確認する。
⑤ メ－タ－の位置確認は、目視によるものとする。（メ－タ－取替えが容易にできるか確認する。）
⑥ 給水装置工事申請書に記載された配管について、現地(確認できる範囲)で主任技術者とともに申請書
並びに宅内水栓箇所等の確認を行う。
◆ 図面に訂正があった場合は速やかに訂正後の図面（Ａ３用紙）の提出を指示すること。
◆ 新設（コン柱１栓）・臨時（新設）検査の場合は上記①～④は省略。⑤⑥について申請書並びに設置
状況を確認する。
◆ 撤去検査の場合は上記①～⑤は省略。⑥について申請書並びに撤去状況を確認する。
◆ 検査の際、施主の同意が得られなく①②等が確認できない場合は主任技術者の報告をもって
処理するものとする。
給水装置工事申請書に基づき、竣工検査を行った結果、申請書の記載とおり施工されて
いたことを、確認しました。
| 検 査 員 |  | 精華町上下水道部上下水道課 |  |  | 氏 名 |  |  | ㊞